**Tablica: Vrsta prioritetnog objekta**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vrsta objekta** | **Broj uzoraka** | **Napomena** |
| BolniceLječilištaObjekti - socijalne skrbi za korisnike na smještajuHoteli | najmanje **3 uzorka**  | hladna vode na **ulazu** u objekt dva uzorka tople vode po sustavu PTV - na **izlazu** iz spremnika - na **najudaljenijoj točci** od spremnika PTV |
| dodatna **2 uzorka** | topla voda s krajnjih točaka vertikala |
| Kampovi | najmanje **3 uzorka**  | hladna vode na **ulazu** u objekt dva uzorka tople vode po sustavu PTV - na **izlazu** iz spremnika - na **najudaljenijoj točci** od spremnika PTV |
| dodatna **2 uzorka** | topla voda s krajnjih točaka horizontala |
| Škole i ostale obrazovne ustanoveVrtići Sportske dvoraneUčenički i studentski domoviTrgovački centri Kaznene ustanoveVojarne | **2 uzorka**  | dva uzorka tople vode po sustavu PTV |
| Objekti u kojima se pruža usluga smještaja za 20 i više osoba, uključujući i marine sa smještajem, a koji nisu prioritetni objekti | **3 uzorka** **+ mikrobiološka analiza** | hladna vode na **ulazu** u objekt dva uzorka tople vode po sustavu PTV - na **izlazu** iz spremnika - na **najudaljenijoj točci** od spremnika PTV |
| Plovni objekt koji prevozi putnike | **3 uzorka**  | hladna vode na **ulazu** u objekt dva uzorka tople vode po sustavu PTV - na **izlazu** iz spremnika - na **najudaljenijoj točci** od spremnika PTV |

**Napomena:** Ako objekt ima više PTV sustava dovoljno je uzeti samo jedan uzorak hladne vode. U slučaju da prioritetni objekt nema sustav PTV parametri olovo i *Legionella*ispituju se na jednom uzorku hladne vode.